（部门集中采购）

竞争性谈判文件

项目名称:   中心校区空调维保服务外包

项目编号: 　徐工院（集）（服）[2022]009号

徐州工程学院招投标办公室

（2022）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目情况

二、相关说明

★三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、开标与评审

★七、谈判项目履约保证金规定

八、发布公告媒介

第二部分 竞争性谈判项目的技术标准和服务要求

★一、技术（质量）需求

★二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读竞争性谈判文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、谈判文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目情况

为向中心校区师生提供更加优质、高效的空调维保服务，拟选择一家信誉良好、服务优良的空调维保公司，负责中心校区所有空调设备的维修维护及保养工作，并承担保证设备安全运行和维修所需的全部配件、辅助材料中单价不高于300元的配件、配品费、材料费等。项目包含图书馆、行政楼、敬业楼、各教学楼、实训楼、食堂、门卫室等楼宇内的各类空调的所有设施、设备。

项目经营服务期3年，自校方通知之日起算。项目要求服务公司至少安排2名专业维保人员在校全职服务，并保证7*24小时提供服务响应及技术支持。

本项目采购预算控制价28万元/每年，三年资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用于徐州工程学院组织的部门集中采购活动。

（二）凡符合资格要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，除有特别声明外，均视为接受并遵守本采购文件。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）招标人可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在提交响应文件截止时间前，随时关注网上发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）招标人在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术规格要求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考作用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签字，并加盖投标人单位公章有效。6. 接收质疑函的方式：由质疑投标人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑投标人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级财政监督部门提起投诉。

（十二）中标单位法定代表人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招标办通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中关于“近3年”的规定：是指2019年1月1日以后，至项目开标当月之前。

## ★三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖私章，并加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标。同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

（六）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的供应商，其法人或负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

（七）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 四、投标报价要求

（一）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、投标人报年度维保费为投标报价，服务期内年度维保费不予调整。

2、年度维保费包括所有人工、300元及以下配件及耗材，所有与项目相关的管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数，例：111.11元；“投标报价函”和“分项报价表”投标总价要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（三）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写单价和合价的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在投标总价当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）在确定中标人时，谈判小组认为有必要的，可以对方案、要求、是否组织对入围投标人考察等作必要调整，谈判小组审定后可予以执行。

（五）本项目招标人不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（六）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。响应文件中应说明提供给用户的技术文件、技术支持、技术服务、培训等的范围和程度。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：1、响应文件应当按照公告和本采购文件的要求提供。所有资格性、符合性证明材料均应当按照响应文件格式要求提供完整、准确、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖投标人单位公章方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）信用查询记录（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及具有依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件，开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及近3年近似项目业绩合同1份）；

（6）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；

5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件，授权代理人有效身份证复印件及其正式在职人员有效证明材料复印件（提供生效的劳动合同方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）拟派驻项目的2名专业维保人员的基本信息及其符合要求的《特种作业操作证》正反面复印件；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

6、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

7、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法定代表人或授权代理人签字或加盖私章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求签字、盖章。

3、响应文件内容不符合采购文件的要求（不满足“资格性审查材料”或“符合性审查材料”要求等）。

4、未按要求提供资格、资质等证明文件。

5、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

6、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

7、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按采购清单要求提供分项报价明细清单；未按规定格式报价，合价、总价计算错误，投标报价大小写不一致等。

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织谈判、评审，所有参加投标的投标人，其法定代表人或授权代理人须准时参加（参加时应当提供身份证明原件），否则，视为对评审结果无异议，产生的一切后果由投标人负责。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应谈判文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场述标（招标文件中规定的相关人员须准时参加，参加时应当提供身份证明原件。如无特别规定，则法定代表人或授权代理人参加述标），否则，产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、相同品牌处理规则

同一标段不同投标人提供相同品牌产品，且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，其它投标人不能作为中标候选人推荐。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行二次报价（最后报价），最后报价低的，参与不同品牌中标候选人排序。如遇相同品牌投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序。

非单一产品采购项目，多个投标人提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照相同品牌的操作规则处理。

4、最后报价要求

竞争性谈判项目需要投标人进行二次报价（最后报价）。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行最后报价，最后报价为投标总价。如遇分项报价复杂的采购项目，经评审委员会同意，最后报价时可以只报投标总价，对分项报价表的调整应当在评审结束后24小时内完成，签字、盖章后扫描发邮箱（xgytbyx@xzit.edu.cn）。“分项报价表”只能在响应文件中分项报价的基础上“下调”，不可“调增”分项报价，并且要保持与“最后报价”一致。经审核后有不符合、不一致的情形，将取消中标资格。

5、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算或者某些分项报价明显不合理的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，由评审委员会决定是否进行异常低价评审。判断依据是报价低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

如进行异常低价评审，应当要求投标人现场做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以“低于成本价竞标”，作无效投标处理。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的（数额由评审委员会现场根据具体项目确定），可以继续参加评审。

6、定标

评审委员会按最后报价由低到高推荐中标候选人。最后报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不做解释说明。

## ★七、谈判项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳采购项目履约保证金，具体金额为2万元。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（六）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分 竞争性谈判项目的技术标准和服务要求

本部分下文中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，供应商应以具体的功能需求为准进行解决方案设计。

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容，投标人须针对本项目需求及自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织方案”和“质量保证及服务承诺”等材料放入响应文件，供采购人及评审专家参考评审。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：王老师，联系方式：15005201831。

## ★一、技术（质量）需求

（一）采购项目清单：包括全部货物/工程/服务

| 序号 | 品目名称 | 服务标准/服务要求 | 单价 （元/年） | 是否允许偏离及偏离范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心校区空调维保服务外包 | 见“技术质量标准要求” |  | 不允许负偏离 |
| 2 | 伴随货物及工程 | 包括项目相关的所有300元及以下配件及耗材、所有设备维修维护及保养、安装、调试、人员培训、质保期的维修等所有伴随工程及服务。 |  |  |
| 年度服务费（元/年） |  |  |  |  |
| 说明：1、主要空调设备清单见“附件1”，柜机、挂机及中央空调室内外机数量可能略有误差，年度维保费不予调整。 2、服务期间柜机、挂机新购或报废引起的数量变更，亦不对年度服务费进行调整。 |  |  |  |  |

（二）1、投标人拟派驻项目的2名专业维保人员须具备中央空调维修经验与能力，具备突发情况的维修处理能力，具有《特种作业操作证》，作业类别：制冷与空调作业，操作项目：制冷与空调设备运行操作作业。投标人应在投标文件中明确人员的基本信息，附《特种作业操作证》正反面复印件。

2、投标人应在投标文件中对项目维保方案做出详细介绍，包括但不限于日常检修方案、日常保养方案、突发故障维修方案、质量保证及服务承诺等。

（三）技术、质量标准：

- 服务公司派驻本项目的专业维保人员未经校方同意不得更换，确须更换的应保证相关资质及水平不低于采购文件要求及投标承诺，私自更换人员的按5万元/每人承担违约金。

- 服务公司派驻的2名专业维保人员应在校全职服务，并保证7*24小时提供服务响应及技术支持；制冷设备每天必须有长白班专人值班、巡检，及时处理突发异常情况；图书馆空调每天安排专人开关。

- 服务公司应根据设备状况制定科学合理的维保计划；充分考虑徐州地区的气象、气候条件，每个采暖/制冷周期开始前应完成设备的全面巡检、清理、维护、保养工作；提前试运行设备，保证所有设备使用期可正常运行。

- 设备使用期内，服务公司应每天组织巡检，认真检查电气控制线路是否正常，冷媒管道、排水管道等是否畅通，发现异常情况及时处理；做好巡检记录，对巡检负责人、巡检范围、发现的问题、处理情况、处理结果等信息进行如实记录。

- 接到使用人报修通知后30分钟内响应，确保一般问题当天解决，特殊问题48小时内解决，并负责向使用人做好沟通解释工作。

- 服务期间，维保所需的所有工具及设备由服务公司自行配备；所有单价在300元及以下的配件及耗材由服务公司免费承担；除“附件2”所列免费维修清单外，经市场调研属于以上价格范围的亦由服务公司免费提供。

- 超过300元的配件及材料费由校方承担，采购方式根据实际情况另行商定，如安排服务公司负责采购的，服务公司应积极配合。

- 服务公司应按照空调设备的品牌与相应产品的技术标准，储备充足、合格的配件及耗材，确保维保工作的正常进行。维保工作原则上使用同品牌原厂配件，所有配件应具有出厂合格证明；原厂配件停产的可使用同类、同品质配件替代。

- 服务公司应做好管理台账，对每次保养、故障维修等进行详实记录，接受管理部门的检查与监督；针对须校方支付费用的维保项目，服务公司应特别做好维修记录，请设备使用人、管理部门签字后存档留存，作为后期费用支付的重要凭证，并应将更换下的废旧零件交还给学校管理部门。

- 服务公司的维修维护工作必须严格按照国家标准、行业规范及本采购项目的相关要求执行，须校方见证的工作，必须由校方人员认可后方可进行下一步；对所承担维保工作的最终质量负责，维修后设备出现质量问题的，返工费用由服务公司承担；非耗材类配件质保12个月。

- 服务期间，服务公司必须加强维保服务人员的管理与技能培训，安全、规范操作，认真遵守学校规章制度，服从学校有关部门的管理。

- 服务公司应加强维保人员的安全教育，做好相应的安全保障及警示、警卫，确保安全开展维保工作，在维保现场发生的由于服务公司的原因造成的一切安全事故责任，一律由服务公司负责，并承担相应的经济责任。

- 服务公司应按照国家要求规范用工，服务期间一切用工纠纷与校方无关。每年度服务开始之前，服务公司须提供每位入校服务人员的健康体检证明。

- 部分维保项目频率要求：（1）定期清理室外表冷器翅片积灰，提高换热效果，防止高压故障,最少每2个月一次；（2）定期清理空气过滤器滤尘，最少每3周一次；（3）风机轴承每使用1000小时至少加一次锂基润滑脂，电机轴承每2000小时至少加一次锂基润滑脂；（4）每月对水处理、冷却塔等相关设备进行维护保养；（5）每月对中央空调进行维护保养，保养工作严格按照维护维修技术要求（附件）；每个采暖/制冷周期开始前清洗中央空调室内回风滤网并进行消毒。

- 空调设备清单附后，柜机、挂机及中央空调室内外机数量可能略有误差，年度维保费不予调整；服务期间柜机、挂机新购或报废引起的数量变更，亦不对年度服务费进行调整。

- 服务期内，因政策调整、政府行为或学校整体规划调整等致使合同无法继续履行的，学校有权提前30日通知服务公司解除合同，并不承担任何违约责任。

- 服务公司不能按约定时限完成维保服务的，每次承担500元违约金，经督促仍不能按期完成的加倍惩罚。

- 服务公司应保证所有更换零配件的质量，如因质量问题，或因与设备不匹配等导致设备受损，由服务公司负责修复设备，并按5000元/次承担违约金；由此引发安全事故的，服务公司负全责。

- 中央空调维护维修技术要求详见“附件3”。

- 服务公司存在下列情形之一，校方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金：

（1）将本项目进行转包、分包的；

（2）接到报修通知后未能在规定的时限内完成维保服务达3次的；

（3）未按合同规定的维保方式、频率、范围及服务项目履约达3次的；

（4）维保质量不合格，同一维保工作返工2次仍不满足要求的。

（5）维保不当，导致空调设备严重损坏的。

## ★二、商务（服务）要求

1、承包方式、服务起止时间及服务地点要求：

承包方式：统包。

服务起止时间：3年，自校方通知入场之日起算。首次合同签订有效期一年，年度考核评分达75分及以上的，合同自动顺延，否则合同终止，服务公司在要求的时间内退场。

服务地点：中心校区各空调设备安装点。

2、服务考核标准及要求：

严格按照技术质量需求相关标准。

3、验收方法及验收标准：

每年服务期满后组织对服务公司进行年度考核，考核标准见 “附件4”，年度考核评分达75分则视为年度验收合格。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，招标人有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购人有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购人有权取消其中标资格。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

四、项目验收：招标人与中标人按招标文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

五、付款方式：1、该服务项目所有相关人员到达指定服务地点后十日内预付合同款的10%；2、半年后支付至当年合同款的50%；当年度验收合格后，转账支付至当年合同款的100%；3、须校方另行支付的配件费，每个采暖/制冷周期结束后由中标人汇总整理，报后勤管理处相关管理部门确认后支付。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（不具备最终验收条件的项目凭履约情况说明）支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购人可不适用前述规定。

招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则招标人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

六、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）招标人在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于招标人。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证招标人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则招标人有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果招标人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到招标人通知后，应当以招标人名义并在招标人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿招标人因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到招标人通知后 28 日内未作表示，招标人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

八、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

九、争议解决：双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 招标人 | 徐州工程学院 | 招标办邮箱 |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |  |
| 授权代理人 |  | 联系方式 |  |  |
| 通讯QQ号码 |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |

标书及服务费缴纳承诺

我单位标书及服务费已缴纳，证明材料如下：

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人/授权代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

联系邮箱：

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等 |  |  |
|  | 3 | 信用查询记录 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书原件（附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。） |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书原件（附：相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等材料；以及近3年近似项目业绩合同1份） |  |  |
|  | 6 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 法人或负责人有效身份证复印件；授权委托书原件、授权代理人有效身份证复印件及生效的劳动合同证明 |  |  |
|  | 2 | 分项报价表 |  |  |
|  | 3 | 为本项目提供的2名专业维保人员相关信息及其《特种作业操作证》（制冷与空调作业，制冷与空调设备运行操作作业）复印件 |  |  |
|  | 4 | 针对本项目的维保方案：包括但不限于日常检修方案、日常保养方案、突发故障维修方案、质量保证及服务承诺等。 |  |  |
|  | 5 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 6 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：开标当月前6个月内任何一月资产负债表、利润月报表复印件；开标当月前6个月内任何一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（电子凭证）复印件；如符合减免条件，必须提供行政管理部门出具的证明或证书原件。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：履行合同所必需的相关设备证明或人员证明或专业技术能力认证证明等；以及近3年近似项目业绩合同1份。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）招标活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

法人或负责人资格证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本资格证明宣告）

投标人单位名称：

法人或负责人（必须本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人授权其他人参加投标的，须同时提供“授权委托书”（ 法人本人参加投标不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：（本授权书宣告）

法人或负责人（必须本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

授权代理人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

授权代理人在本单位职务：

兹委托       代表我单位参加徐州工程学院招投标办公室组织的（项目编号:            ）                         项目的采购活动，授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责招标质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人单位盖章（鲜章）

年  月  日

注: 授权代理人参加投标的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供授权代理人身份证复印件。该资格证明为实质性响应内容。

附：授权代理人身份证复印件

粘贴身份证复印件，反正面。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价表（参考样式）

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：单价、合价、总价金额单位：元，最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      元）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：

法人或授权代理人（签字或加盖私章）：

投标人单位盖章（鲜章）：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

# 第五部分  合同草案条款

说明：

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，招标人有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

附件1：主要空调设备清单

| 序号 | 安装位置 | 空调类型 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 冷水主机 | 特灵 | 2台 |
| 2 | 图书馆 | （冷水主机配套）风机盘管 |  | 246台 |
| 3 | 图书馆 | （冷水主机配套）冷却塔 | 金日 | 2台 |
| 4 | 图书馆 | （冷水主机配套）水处理系统 |  | 1项 |
| 5 | 图书馆 | （冷水主机配套）板换 |  | 2台 |
| 6 | 图书馆 | 三星中央空调 （室外机） | 三星 | 2台 |
| 7 | 图书馆 | 三星中央空调（室内机） | 三星 | 6台 |
| 8 | 图书馆 | 精密空调 |  | 1台 |
| 9 | 图书馆 | 一体机 |  | 1台 |
| 10 | 行政楼 | 三星中央空调 （室外机） | 三星 | 16台 |
| 11 | 行政楼 | 三星中央空调（室内机） | 三星 | 112台 |
| 12 | 行政楼 | 挂机 | 常规 | 6台 |
| 13 | 行政楼 | 一体机 |  | 1台 |
| 14 | 敬业楼 | 三星中央空调（室外机） | 三星 | 51台 |
| 15 | 敬业楼 | 三星中央空调（室内机） | 三星 | 397台 |
| 16 | 敬业楼 | 挂机 | 常规 | 8台 |
| 17 | 一期食堂 | 格力中央空调 （室外机） | 格力 | 30台 |
| 18 | 一期食堂 | 格力中央空调 （室内机） | 格力 | 15台 |
| 19 | 一期食堂 | 挂机 | 常规 | 7台 |
| 20 | 二期食堂 | 三星多联机中央空调（室外机） | 三星 | 24台 |
| 21 | 二期食堂 | 三星多联机中央空调（室内机） | 三星 | 108台 |
| 22 | 二期食堂 | 挂机 | 常规 | 3台 |
| 23 | 大学生活动中心 | 三星中央空调（室外机） | 三星 | 8台 |
| 24 | 大学生活动中心 | 三星中央空调（室内机） | 三星 | 112台 |
| 25 | 大学生活动中心 | 柜机 | 常规 | 2台 |
| 26 | 大学生活动中心 | 一体机 |  | 2台 |
| 27 | 配电室、电梯房 | 挂机 | 常规 | 20台 |
| 28 | 保卫处 | 挂机 | 常规 | 18台 |
| 29 | 基建处、后勤处 | 挂机、柜机 | 常规 | 31台 |
| 30 | 校医院 | 挂机、柜机 | 常规 | 47台 |
| 31 | 琴房，学院，学生教室，学生自习室，等 | 挂机、柜机 | 常规 | 85台 |
| 32 | 土木结构实验室 | 美的中央空调 （室外机） | 美的 | 3台 |
| 33 | 土木结构实验室 | 美的中央空调 （室内机） | 美的 | 36台 |

附件2：部分300元及以下的配件、配品及材料清单（免费维修清单）

| 类型 | 序号 | 名称 | 类型 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂机 | 1 | 氟利昂 | 中央空调 | 1 | 高低压传感器 |
|  | 2 | 感温头 |  | 2 | 高低压控制开关 |
|  | 3 | 内机变压器 |  | 3 | 加热带 |
|  | 4 | 高低压阀 |  | 4 | 内机变压器 |
|  | 5 | 加热管 | 柜机 | 1 | 感温头 |
|  | 6 | 内机板（定频） |  | 2 | 内机变压器 |
|  | 7 | 内风扇电机 |  | 3 | 高低压阀 |
|  |  |  |  | 4 | 加热管 |
|  |  |  |  | 5 | 内风扇电机 |

注：除以上清单范围之外，经市场调研价格不超过300元的配件、配品及材料费亦由服务公司免费提供。

附件3：中央空调维护维修技术要求

3.1冷水主机保养程序

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子，检测马达线圈温度传感器欧姆值。

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试。

- 马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子，检测马达起动器的所有其它装置，检测各接触器线路端子。

- 对马达起动箱除垢，检测马达接线端子温度，检测各接触器接点，保护性的处理各接触器接点。

3、润滑系统

- 根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油，检测油槽油位是否正常。

- 更换压缩机油过滤器，检测油温控制传感器。

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器，检测及校正高压传感器，检测冷却水及冰水温度传感器。

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关，校正及调整主机设定参数。

- 冷凝器

- 检测水及冷媒之温差，检测冷媒饱和温度传感器，检测冷媒饱和压力传感器。

- 采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理。

- 蒸发器

- 检测水及冷媒之温差，检测冷媒饱和温度传感器，检测及校正冷媒蒸发压力。

- 如高于标准采用化学处理

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器，检测SLIDE VALVE 之功能，检测冷媒过滤器温差。

- 检测不正常之噪音，振动及高温，检测及报告损坏之零件。

- 检测及报告其操作状况。

3.2冷却塔维护保养内容

1.检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布

水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

2.彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开

泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

3.检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

4.清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材

的洁净。装填时注意布放紧密，不留间隙。

5.检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加

油润滑，电机外壳重新喷漆。

6.检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。

7.调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业

主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

8.清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

9.对塔体、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

10.重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

11.检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

12.检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

13.检查自动补水装置中的浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

14.对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

15.检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水

3.3板换维护保养内容

- 检查板换外侧有无破损，漏水，板件密封无泄漏

- 重新紧固板换各部螺栓与上下导杆，并进行润滑

- 通过水路循环清洗板换内部脏污

- 检查板换排水是否良好

- 检查支撑杆支柱有无倾斜变形

- 检查支撑脚是否固定良好

3.4中央空调保养内容

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网并消毒（一年两次） |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |
| 集控电脑 | 1 | 主机部分 | 检查主机的电源是否完好 检查备用电源是否完好检 检查主机的连接线是否完好 检查主机的连接线是否完好 检查机组的采集器是否完 |
|  | 2 | 软件部分 | 检查软件运行状况 检查软件运行的参数 检查软件的设定参数 |

3.5水处理要求

服务公司定期进行水质检测，水质日常处理应达到如下标准：

| 项目 | 冷却水 | 冷冻水 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.0-9.0 | 8.5-10.0 |  |
| 浊度 | ≤20mg/L | ≤20mg/L |  |
| 电导率 | ≤1500 | ≤1500 | μS/CM |
| 总硬度 | ≤500 | ≤500 | mg/L |
| 总碱度 | ≤600 | ≤600 | ㎎/L |
| 氯离子 | ≤150 | ≤150 | ㎎/L |
| 铁离子 | ≤1.0 | ≤1.0 | ㎎/L |

附件4：考核评分细则

| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 评分 标准 | 扣分 情况 | 得分 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 情况 （5分） | 1.乙方遵守甲方学校管理规章制度的情况：有无违反，有无故意损坏或浪费学校财产。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方人员资质的情况：是否符合合同约定的资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方人员业务素质情况：是否具备履行合同义务所必要的业务技能。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方人员仪表外貌、文明风尚的情况：乙方人员应身份明确，持证上岗，着装统一，仪表端庄、服务热情、文明有礼。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方劳动用工制度情况：乙方应完善劳动用工制度，禁止出现乙方员工到学校聚众滋事的情形。 |  |  |  |  |
| 工作 配合 情况 （5分） | 1.乙方及时向甲方提交相关协助条件的情况：乙方履行合同义务如需甲方提供必要条件和资料应当及时并明确地向甲方提出。 | 扣1-2分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方遵守合同约定会议制度的情况：乙方应按时参加相关会议，积极发言，如实汇报进度情况和存在问题。有无迟到或未能参加会议的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.接受管理及意见的情况：乙方应接受甲方的监督管理，并提供便利条件，对于甲方指出的工作上存在的问题，须虚心接受且不得再犯。 |  |  |  |  |
|  | 4.与甲方指定第三人工作配合的情况：乙方应能主动与其他单位配合，听取相关单位意见。 |  |  |  |  |
|  | 5.接受技术咨询的情况：乙方人员能及时响应和解决甲方提出的技术咨询或培训的要求。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 情况 (10分） | 1.乙方执行保密制度的情况：乙方人员须严格遵守保密要求，严禁为个人利益使用保密信息或向任何第三方作出未经授权的任何披露。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方执行安全生产制度的情况：乙方人员在履行合同过程中应全力避免各类安全事故发生。若由于自身原因而引发损耗学校声誉的事件，或是出现被盗、火灾、人员损伤、财产损失等安全事故。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方执行隐患汇报制度的情况：乙方人员若在履行合同过程中发现安全薄弱环节或隐患后应及时报告甲方，并采取及时有效的措施解决。若存在应发现而未发现的隐患，或未及时汇报、或是未能及时处理，则酌情扣罚。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方执行知识产权制度的情况：乙方人员须严格遵守合同约定的知识产权制度要求，确保甲方不因乙方受到任何关于所有权或知识产权方面的方面的指控。 |  |  |  |  |
| 服务 态度 情况 （10分） | 1.乙方日常工作态度的情况：乙方人员应能积极主动完成甲方布置的服务条款内的工作，响应迅速，操作规范合理，沟通协调到位。 | 扣2-4分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方面向客户态度的情况：乙方人员应以良好的态度及技能为广大师生提供合同约定范围内的服务工作，及时解决或汇报师生提出的疑问和要求。禁止出现与学校师生发生言语或其他冲突的情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方其他工作态度的情况：乙方人员应能积极参与甲方组织的各项活动，合作态度良好。对甲方临时布置的其他非合同工作，乙方不得提出异议，应当首先完成再履行相关合同变更手续。 |  |  |  |  |
| 进度 控制 情况 （10分） | 1.乙方及时与甲方会商确定服务方案的期限情况。 | 扣2-4分/次 |  |  | 对于不能按期完成项目每超时1天扣1分。 |
|  | 2.乙方按合同约定提供具体服务工作的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.乙方按合同约定办理合同考核验收的期限情况。 |  |  |  |  |
|  | 4.乙方提供必要的、全部技术资料期限的情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.乙方在工作进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案的情况。 |  |  |  |  |
| 服务 质量 情况 60分 | 1.乙方汇报合同履行内容的情况：乙方应按照合同约定的内容和节点以书面形式及时向甲方汇报工作内容和程序。 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 | 扣3-5 分/次 |  |  | 违者将视情节严重程度进行相应扣罚。 |
|  | 2.乙方提供技术资料准确性的情况：乙方应按照甲方要求及时整理和提交相关技术资料或其他资料。乙方没有按照甲方要求整理相关文档，或者文档质量低下、错别字多，大篇幅语句不顺畅,或提交的资料未经过审核，在提供报告中得出错误结论。或没有按照甲方要求进行资源的录入与核对。 | 扣 3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 3.乙方服务工作自检的情况：乙方应按照合同约定标准及时自查其服务工作质量，确保及时发现并跟进解决各类问题。不随意提出变更。 | 扣3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 4.乙方其他服务工作质量的情况：甲方要求的其他配合工作，如突发的服务工作、委托购买设备情况等，视乙方完成质量评定。 | 扣3-5 分/次 |  |  |  |
|  | 5.乙方完成服务工作质量的情况：乙方应严格按照国家标准、合同约定的标准提供相关主要服务工作。 | 扣5-10分/次 |  |  |  |
|  | 5.1乙方按承诺配备维保人员，并保证全职在岗。 |  |  |  |  |
|  | 5.2乙方按要求的频率、技术标准完成巡检、保养及维修工作。 |  |  |  |  |
|  | 5.3乙方各项维保工作的响应、完成时间符合合同约定。 |  |  |  |  |
|  | 5.4乙方服务态度及质量良好，无师生投诉。 |  |  |  |  |
|  | 5.5乙方严格遵守学校各项规定，爱护校方资产。 |  |  |  |  |
|  | 5.6服务期内，无安全事故发生。 |  |  |  |  |
| 考核 总分 |  |  |  |  |  |